| 装饰部分明细列表： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格[长*宽*高mm] | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | ▲详细描述/材质参数 | 备注 |
| 拆除项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 302会议室木地板进行拆除 |  | ㎡ | 49 |  |  | 1.对现有木地板进行拆除，拆除之后建渣搬运至楼下。 |  |
| 2 | 会议室门口装饰墙面和门拆除 |  | ㎡ | 13 |  |  | 1.对现有装饰木墙面进行拆除，拆除之后，建渣搬运至楼下。 |  |
| 3 | 310/311窗户位置的台面进行拆除 |  | 米 | 10 |  |  | 1.对现有不用的边台进行拆除，边台为定制，嵌入了墙壁，报价人可现场踏勘，可破坏性拆除，拆除之后，墙面、地面修补。建渣需要清理至楼下。 2.拆除后木地板封口处理。 |  |
| 4 | 312高温室地板进行拆除 |  | ㎡ | 22 |  |  | 1.对现有木地板进行拆除，拆除之后建渣搬运至楼下。 |  |
| 5 | 建渣处理 |  | 车 | 1 |  |  | 1.拆除项目产生的建渣进行处理。 2.以上清理产生的建渣，要求自行拉向专业的建渣清理场处理，不能留在采购人垃圾池，报价包含相关建渣运输和处理费用。 |  |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 会议室双开玻璃门，含不锈钢门套。 | 1500*2200 | 樘 | 1 |  |  | 1.双开玻璃门安装，采用12mm厚度玻璃，现场尺寸定制，大小有一定浮动，材料应包含钢化玻璃门、2套地弹簧、不锈钢拉手、预计6米的不锈钢双边套、木框填料、五金安装配件等。 2.选择品牌应为知名品牌，出具相关合格证及检验报告；玻璃门不锈钢拉手推荐品牌:冰禹，沃美饰（woMshi），捷域 |  |
| 7 | 玻璃门指纹识别门禁系统 |  | 套 | 1 |  |  | 1.玻璃门指纹识别门禁系统，功能不低于：人脸识别、语言提示、密码、门禁卡等。材料包含：2套电磁铁、门禁电源和连接配线安装、人脸识别和指纹显示器、门禁卡、门禁电源盒以及安装辅助材料； 2.参考品牌：ZKTECO熵基、西门子 |  |
| 8 | 会议室墙面刮白 |  | 平米 | 15 |  |  | 1.对会议室室内墙面进行铲除，石膏找平，两遍腻子，表面找平，刷乳胶漆。2.参考品牌：立邦、303腻子 |  |
| 9 | 投影安装 |  | 套 | 1 |  |  | 1.对原有7楼会议室投影仪拆除并安装在3楼。 |  |
| 10 | 天平室隔断 |  | ㎡ | 15 |  |  | 1.隔断材料：采用50mm厚度硅岩净化板进行隔断，防火等级B1级，材料包含：板材费用、铝型材、炮钉、玻璃胶等； |  |
| 11 | 玻璃可视窗 | 1500*1100 | 面 | 1 |  |  | 1.采用5mm双层中空钢化玻璃，成品总厚度5cm，内部冲氦气，双层隔音可视窗户。 |  |
| 12 | 成品钢制门 |  | 樘 | 1 |  |  | 1.净化室专业钢制成品门，双层加厚钢板，中间消音填充，门上带弧形双层中空钢化玻璃可视窗，自带扫门条，配置不锈钢拉丝门锁，加厚不锈钢合页等。 2.选择品牌：知名品牌，能够提供相关检验报告。 |  |
| 13 | 墙面修补 |  | 项 | 1 |  |  | 1.对3楼的墙面损坏区域进行修补处理，修补后石膏找平，刮腻子，表面刷乳胶漆。2.参考品牌：立邦、303腻子 |  |
| 含税总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本报价单的各项是指包含但不限于材料、辅材、人工、搬运、设备租赁（若有）、垃圾清运、保洁、安装、调试、税费及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水电部分明细列表： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格[长*宽*高mm] | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | ▲详细描述/材质参数 | 备注 |
| 给排水改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水管道 | DN50 | 米 | 35 |  |  | 1.实验室排水管路安装，国标UPVC排水管道。 2.材料推荐品牌：日丰、多联、川路。提供相关材料检验报告；3.排水管件，含三通，弯头，直接，支架胶水等辅助排水安装材料。 |  |
| 2 | PPR给水管道 | DN25 | 米 | 50 |  |  | 1.实验室给水管路安装，国标PPR给水管道。 2.材料推荐品牌：日丰、多联、川路。提供相关材料检验报告；3.给水管件，含三通，直接，弯头，丝头，支架等安装材料。 |  |
| 3 | 给水角阀 |  | 个 | 15 |  |  | 1.304不锈钢给水角阀，含生料带。 |  |
| 4 | 陶瓷水槽 | 700*500*210 | 套 | 6 |  |  | 700*500*210大小陶瓷盆，加厚不锈钢支架。 |  |
| 5 | 304不锈钢冷热水龙头 |  | 把 | 6 |  |  | 不锈钢高压接水软管，长度80cm。 |  |
| 6 | 墙面开孔并恢复 |  | 个 | 6 |  |  | 1.对墙面开孔并恢复。 |  |
| 电源改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量配电柜 | 1200*1000 | 套 | 1 |  |  | 1.定做计量配电柜，材料采用2mm厚度加厚型标准配电柜 ，含200/5互感器 ，电度表1个 ，3P160A总开关1个，3P100A空开14套（不带漏电），零线排 ，地线排 ，内部接线等。要求内部母线采用35㎣电线制作，横平竖直，专业弯线，开关标记； 2.内部电器原件推荐品牌：正泰、西门子、公牛。 |  |
| 2 | 电力电缆 | YJV-4*50+1*25 | 米 | 20 |  |  | 1.规格：YJV-4*50+1*25铜芯阻燃电缆； 2.材质：线径及绝缘材质达到国际标准。推荐品牌：美河、塔牌、三电，提供相关检验报告； 3.配备10个接线铜鼻子。 |  |
| 3 | 原有配电箱拆除，拆除后，墙面开配电箱孔 |  | 套 | 1 |  |  | 1.对原有旧配电箱进行拆除，拆出后，墙面需要根据新电箱大小进行开孔，在新电线安装完成，对墙面进行水泥修补，修补完成，表面刮白，上乳胶漆，恢复墙面平整。 |  |
| 301/315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | YJY-5*6mm² | 米 | 15.00 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号：YJY5*6mm²，品牌推荐：美河、塔牌、三电。 3.电压等级（kV）:0.6/1KV 4.其他:满足设计及规范要求，电线材质达到国际标准。 |  |
| 2 | 明装配电箱 | 400*500 | 个 | 1.00 |  |  | 1.明装标准配电箱，配置零排，地排，铜线鼻子.3P60A空开1个，三组回路，每个回路带2P32A漏电保护。推荐品牌：正泰、西门子、公牛。 |  |
| 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | YJY-4*10+1*6 | 米 | 16.00 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号：YJY-4*10+1*6，品牌推荐：美河、塔牌、三电。 3.电压等级（kV）:0.6/1KV 4.其他:满足设计及规范要求，电缆线材质达到国际标准。 |  |
| 2 | 明装配电箱 | 400*500 | 个 | 1.00 |  |  | 1.配置零排 ，地排 ，铜线鼻子.NXB-125-3P100A空开1个三组回路 ，每个回路带2P32A漏电保护。推荐品牌：正泰、西门子、公牛。 |  |
| 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | YJY-5*6mm² | 米 | 19.00 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号：YJY5*6mm²，品牌推荐：美河、塔牌、三电。 3.电压等级（kV）:0.6/1KV 4.其他:满足设计及规范要求，电缆线材质达到国际标准。 |  |
| 2 | 明装配电箱 | 400*500 | 个 | 1.00 |  |  | 1.配置零排 ，地排 ，3P60A空开1个三组回路 ，每个回路带2P32A漏电保护。 |  |
| 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | YJY-4*10+1*6 | 米 | 22.00 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号：YJY-4*10+1*6，品牌推荐：美河、塔牌、三电。 3.电压等级（kV）:0.6/1KV 4.其他:满足设计及规范要求，电缆线材质达到国际标准。 |  |
| 2 | 明装配电箱 | 400*500 | 个 | 1.00 |  |  | 1.配置零排 ，地排 ，铜鼻子.NXB-125-3P100A空开1个，六组回路 ，每个回路带2P32A漏电保护。推荐品牌：正泰、西门子、公牛。 |  |
| 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | YJY-4*10+1*6 | 米 | 28.00 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号：YJY-4*10+1*6，品牌推荐：美河、塔牌、三电。 3.电压等级（kV）:0.6/1KV 4.其他:满足设计及规范要求，电缆线材质达到国际标准。 |  |
| 2 | 明装配电箱 | 400*500 | 个 | 1.00 |  |  | 1.配置零排 ，地排 ，铜鼻子.NXB-125-3P100A空开1个，六组回路 ，每个回路带2P32A漏电保护。推荐品牌：正泰、西门子、公牛。 |  |
| 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | YJY- 4*16+1*6mm² | 米 | 30.00 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号：YJY-4*16+1*6，品牌推荐：美河、塔牌、三电。 3.电压等级（kV）:0.6/1KV 4.其他:满足设计及规范要求，电缆线材质达到国际标准。 |  |
| 2 | 明装配电箱 | 400*500 | 个 | 1.00 |  |  | 1.配置零排 ，地排 ，铜鼻子.NXB-125-3P100A空开1个，六组回路 ，每个回路带2P32A漏电保护。推荐品牌：正泰、西门子、公牛。 |  |
| 310/311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | YJY-4*10+1*6 | 米 | 20.00 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号：YJY-4*10+1*6，品牌推荐：美河、塔牌、三电。 3.电压等级（kV）:0.6/1KV 4.其他:满足设计及规范要求，电缆线材质达到国际标准。 |  |
| 2 | 明装配电箱 | 400*500 | 个 | 1.00 |  |  | 1.配置零排 ，地排 ，铜鼻子.NXB-125-3P100A空开1个，六组回路 ，每个回路带2P32A漏电保护。推荐品牌：正泰、西门子、公牛。 |  |
| 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | YJY-4*10+1*6 | 米 | 15.00 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号：YJY-4*10+1*6，品牌推荐：美河、塔牌、三电。 3.电压等级（kV）:0.6/1KV 4.其他:满足设计及规范要求，电缆线材质达到国际标准。 |  |
| 2 | 明装配电箱 | 400*500 | 个 | 1.00 |  |  | 1.配置零排 ，地排 ，铜鼻子.NXB-125-3P100A空开1个，六组回路 ，每个回路带2P32A漏电保护。推荐品牌：正泰、西门子、公牛。 |  |
| 室内布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 插座电源线 | BV2*4+1.5 | 米 | 800.00 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号：BV4平方，1.5平方铜芯线 3.敷设方式、部位 ：线槽安装。 4.电压等级（kV）:0.6/1KV 5 其他:满足设计及规范要求，电线材质达到国际标准。 |  |
| 2 | PVC线槽 | 40*60 | 米 | 500.00 |  |  | 1.采用明装国标PVC线槽，规格：40*60mm，含安装炮钉，转接头等安装。 |  |
| 3 | 86型插座 |  | 个 | 200.00 |  |  | 1.国标86型暗装插座，推荐品牌：公牛、西门子、施耐德。规格包含10A/16A，包含安装底盒。 |  |
| 4 | 药品室防爆灯 |  | 盏 | 2.00 |  |  | 1.铝制防爆灯，达到药品室防爆灯的防爆等级要求，灯具功率不低于40w。 |  |
| 5 | 防爆开关 |  | 个 | 1.00 |  |  | 1.专业防爆开关，达到药品室防爆要求等级，含安装等。 |  |
| 6 | 开关 |  | 个 | 10.00 |  |  | 1.其他区域普通开关更换，推荐品牌：公牛、西门子。 |  |
| 7 | 墙面及顶面开孔并恢复 |  | 项 | 1 |  |  | 1.顶面开孔并恢复。 |  |
| 8 | 五金安装配件 |  | 项 | 1 |  |  | 电源五金材料。 |  |
| 含税总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本报价单的各项是指包含但不限于材料、辅材、人工、搬运、设备租赁（若有）、垃圾清运、保洁、安装、调试、税费及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 实验室工作台部分明细列表： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格[长*宽*高mm] | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | ▲详细描述/材质参数 |
| 1 | 全钢仪器实验台 (提供生产细节图) | 1500*750*80 0（15个含仪器台后背板） | 个 | 17 |  |  | 1.名称：全钢系列实验台 2.台面：厚度13mm实芯理化板台面，四周加厚边处理，且满足以下要求：a.表面耐龟裂性：5级（用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上）；b.抗老化测试5级（采用580小时以上氙灯耐候测试，结果无变化）；c.需要耐酸碱、耐磨等级不低于1150r，及有机溶剂腐蚀。以上须提供相关检测报告。 3.柜体/柜门：主体材质采用≥1.0mm厚度优质冷轧钢板，采用数控专用设备剪、折成型，表面通过酸洗、磷化除锈处理，并做环氧树脂喷涂。投标人所投全钢实验台：检测依据符合国家及行业检查要求并提供检测报告；a.金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度4H;b.操作台力学性能：水平静载荷试验合格、活动操作台跌落合格;c.断后伸长率≥36%;d.表面粗糙度符合要求;e.弯曲试验，试样弯曲外表面无可见裂纹合格;f.维氏硬度符合要求。以上须提供相关检测报告。 4.配件：采用304不锈钢合页，表面经过环氧树脂喷涂处理，90度内任一点可停，不反弹，十万次寿命保证。滑轨：采用多节钢珠滑轨，静音滑轨，表面环氧树脂喷涂处理，十万次寿命保证。 5.全钢试剂架:1.立柱:采用全钢立柱，表面喷涂处理，带插座位和层板调节孔；2.层板:两层钢化玻璃层板，厚度不低于8mm，长度不大于1.4米。3.挂片和护栏:全钢材质，厚度不低于1.0mm。 |
| 2 | 全钢仪器实验台 (提供生产细节图) | 1800*750*80 0（含仪器台后背板） | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 全钢中央台 （提供生产细节图） | 3300*1500*800（含背板） | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 全钢双层高温台（提供生产细节图） | 1200*750*1100（两层） | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 中央台全钢试剂架 | 3300*400*750 | 组 | 2 |  |  |  |
| 含税总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本报价单的各项是指包含但不限于材料、辅材、人工、搬运、设备租赁（若有）、垃圾清运、保洁、安装、调试、税费及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 实验室通风部分明细列表： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格[长*宽*高mm] | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | ▲详细描述/材质参数 |
| 1 | 全钢新型通风柜（含电动控制阀.及开关、插座等） | 1500*850*2350 | 台 | 6 |  |  | 【全钢新型通风柜】 1.外壳材质：上柜、下柜均采用≥1.0mm厚度优质冷轧钢板；加工工艺：全自动激光拆料、数控折、智能二氧化碳保护焊焊接成坯，成坯后表面先经过阳极膜处理，最后采用EPOXY粉末烤漆处理（烤漆厚度75μm）；具备表面光泽度好、耐腐蚀、强度大、科技流线感前沿等特征。 2.台面：采用厚度≥12.7mm实验室专用双面理化膜实芯理化板材料，数控精准拆料、洗孔；台面具备高度防腐、不形变、彻底防水、耐高温、易清洗、无甲醛、以及抑制细菌滋生等特性（板材可提供正规机构检验报告）。 3.内装材料：采用实验室专用厚度≥6mm的防腐抗倍特板材，材料本身表面平整光滑、不变形、抗划痕、且耐强腐蚀和高温；搭配通风柜内配置LED光源，整个内部操作面光亮、美洁，极具现代感；内装导风板采取多段式送风设计，让柜内送风、回风无死角循环，均匀排出，让操作员更安全、健康实验。 4.操作面移动门：设置于通风柜正面，5mm双钢化安全玻璃加载成型铝合金门框，采取PP同步带、同步轮上下传动，安装限高、防撞、防腐导槽等装置，整个操作面移门推拉轻便、无噪音、安全便捷，并有效的祛除了长期酸碱环境对移门系统的损伤。 5.电控系统：在操作面区域搭载液晶显示集中控制屏（控制按钮采用触摸式），管控本台通风柜的灯光、风机、风阀、以及启动和停止（可为外接变频器提供信号源）；在通风柜安全处，提供本台通风柜的总电源控制器，管控整个通风柜的用电安全。 6.存储区：在下柜为您提供大空间存储区域，配备多扇静音开合门，您可以在本台通风柜内部存储一定量的常用药品、器具，让实验操作更加整洁。 7.基本配置：a、配置220V/10A防水插座4套（特殊要求可定制）；b、电控系统1套（含空开，液晶集中控制屏等）；c、内部LED光源1套；d、防腐排风罩1套；e、单口鹅颈式给水水龙头和PP防腐排水杯槽1套。 8.其余：a、本台通风柜可根据实验需求，定制通风柜的尺寸大小及其他（气路、蒸馏架等）附加功能；c、本台通风柜结构采用组合式，适合并方便安装于各类实验场所，具备结构稳固、耐腐蚀、功能性强、科技感前沿等特征。 9.验收标准：通风柜面风数0.3-0.5m/s。 |
| 2 | 酸碱专用通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 |  |  | 1.外壳材质：上柜、下柜均采用≥8mm厚度高密度PP板；加工工艺：全自动数控拆料，一体焊接成型，表面无裸露金属，整体高度耐腐蚀。（颜色：高光面灰白色） 2.台面：采用厚度≥18mm实验室专用陶瓷台面板，数控精准拆料、洗孔；台面具备高度防腐、不形变、彻底防水、耐高温、易清洗、无甲醛、以及抑制细菌滋生等特性。 3.内装材料：采用实验室专用厚度≥6mm的防腐陶瓷纤维板，材料本身表面平整光滑、不变形、抗划痕、且耐强腐蚀和高温；搭配通风柜内配置LED光源，整个内部操作面光亮、美洁，极具现代感；内装导风板采取多段式送风设计，让柜内送风、回风无死角循环，均匀排出，让操作员更安全、健康实验。 4.操作面移动门：设置于通风柜正面，5mm钢化安全玻璃加载成型铝合金门框，采取PP同步带、同步轮上下传动，安装限高、防撞、防腐导槽等装置，整个操作面移门推拉轻便、无噪音、安全便捷，并有效的祛除了长期酸碱环境对移门系统的损伤，推拉门拉手采用铝合金或者钢制成型，不能使用塑料材质。 5.电控系统：在操作面区域搭载液晶显示集中控制屏（控制按钮采用触摸式），管控本台通风柜的灯光、风机、风阀、以及启动和停止（可为外接变频器提供信号源）；在通风柜安全处，提供本台通风柜的总电源控制器，管控整个通风柜的用电安全。 6.存储区：在下柜为您提供大空间存储区域，配备多扇静音开合门，您可以在本台通风柜内部存储一定量的常用药品、器具，让实验操作更加整洁。 7.基本配置：a、配置220V/10A防水插座4套（特殊要求可定制）；b、电控系统1套（含空开，液晶集中控制屏等）；c、内部LED光源1套；d、防腐排风罩1套 8.其余：a、本台通风柜可根据实验需求，定制通风柜的尺寸大小及其他（气路、蒸馏架等）附加功能；c、本台通风柜结构采用组合式，适合并方便安装于各类实验场所，具备结构稳固、耐腐蚀、功能性强、科技感前沿等特征。 |
| 3 | 危化品存储柜（黄色）,带排风 | 1090X460X1650mm | 个 | 1 |  |  | 1.规格：1090X460X1650mm； 2.柜体材质工艺：采用1.0mm厚度优质冷轧钢板，加工工艺：数控加工，一体焊接成型，双层结构。 3.柜体、门板、层板：材质工艺和柜体相同，颜色为黄色，层板配置2层，另外配置PP接水盘。 4.铰链：钢琴铰链，开合次数10万次。 5.高度调节脚：采用PP防腐高度调节脚，可调范围：0~30mm。 6.其余：三锁头锁具； |
| 4 | 万向排风罩 | 三段式加强款 | 个 | 7 |  |  | 1.主体：PP材质； 2.关节：进口PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 3.关节盖：进口PP全新料生产，可拆装，防止气体泄漏增强气密性，减小噪音； 4.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 5.关节连接杆：304不锈钢； 6.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 7.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 8.伸缩导管φ75PP管 9.铝合金360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥1200mm 10.拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质； 11.固定底座：采用铝合金材质，表面经氧化处理，方形底座壁厚≥2.5mm。固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定 （1）PP原材料，定性检测报告。需提供“CMA”或“CNAS”认证的检测机构出具的材料检测报告；（GB/T6040-2019，2022.10）。 （2）提供第三方检测机构出具的ROHS环保测试报告并加盖CMA或CNAS的章；（（EU）2015/863，2022.03）。 （3）垂直燃烧试验：实测值V-0，提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。（GB/T2408-2021，2023.3） （4）弯曲弹性模量≥1560MPa；简支梁缺口冲击强度≥20KJ/m2；维卡软化温度≥145.0℃。（需提供CMA或CNAS国家认可的第三方权威机构出具的检测报告）（GB/T9341-2008&，GB/T1043-2008&GB/T1633-2000；2023.3）。 （5）耐老化性能：≥450h，结果为≥灰卡5级。（需提供CMA或CNAS国家认可的第三方权威机构出具的检测报告）（GB/T1865-2009&GB/T250-2008，2023.11）。 （6）抗菌性：要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，产气肠杆菌）；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）（JC/T897-2014，2023.11）。 （7）压降及噪音测试：提供压降测试的曲线图以及噪音音测试的曲线图。（提供第三方检测机构出具的检测报告）（ISO 5167-1:2003，ISO 3741和GB/T9069-2008，2023.11）。 12.推荐品牌：台湾台雄、科恩、博朗 |
| 含税总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本报价单的各项是指包含但不限于材料、辅材、人工、搬运、设备租赁（若有）、垃圾清运、保洁、安装、调试、税费及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 通风柜及通风系统部分明细列表： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格[长*宽*高mm] | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | ▲详细描述/材质参数 |
| 310~312通风柜排风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢变频离心风机 | 11kw | 台 | 1 |  |  | 1.型号：BLF4-72-7A 2.性能参数：风量19531-11328m³/h；压力：1053-1583Pa；功率：7.5kw 转速：1450r/min 3.材质：玻璃钢材质。 4.安装方式：采用水泥基础加橡胶减震，固定于楼顶基座上。 5.配置：配置变频扇叶，风机专用雨帽，橡胶减震器。 6.离心风机能源效率等级判定达到 1级；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章进行佐证）； 7.含风机、风机雨帽。 8.电机需为纯铜芯电机。 |
| 2 | 风机软连接 |  | 个 | 1 |  |  | 1.风机管路安装专用PVC定制减震软连接。 |
| 3 | 风机水泥基础 |  | 个 | 1 |  |  | 风机减震水泥基础，根据风机大小进行制作。 |
| 5 | 风机变频控制箱 | 11kw | 台 | 1 |  |  | 1、CPU模组：1个 2、电源模组： 1个 3、变频器：1台 4、开关电源：1块； 5、电气辅料：1批； 6、专用控制箱500*200*600：1个. |
| 6 | 风压传感器 |  | 套 | 1 |  |  | 1、工作电压DC24V； 2、压力输出信号：DC0~10V； 3、测量范围：0~1250PA |
| 7 | 液晶控制屏 | 7寸 | 套 | 1 |  |  | 1.7寸触摸屏 24VDC RS4851个，以太网接口1个。 |
| 8 | PP排风管道 | DN250 | 米 | 9 |  |  | 1.管道PP材质，一体焊接成型，主管道采用法兰连接，材料包含管道，镀锌螺丝等，管道内部焊接加强筋； 2.报价人应踏勘现场，根据现场情况，布置外墙管道，做到管道安装牢固，美观。 |
| 9 | PP排风管道 | DN315 | 米 | 15 |  |  |  |
| 10 | PP排风管道 | 250*500 | 米 | 10 |  |  |  |
| 11 | PP排风管道 | 400*600 | 米 | 30 |  |  |  |
| 12 | 弯头 | 250*500 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 弯头 | 400*600 | 个 | 8 |  |  |  |
| 14 | 风管支架 |  | 套 | 12 |  |  | 1.热镀锌风管支架，根据现场要求制作。 |
| 15 | 风机主电源 | 3*4+1*1.5+3*0.75 | 米 | 45 |  |  | 1.风机主电源线安装，含线管。 |
| 16 | 控制信号线 | 2*0.75mm | 米 | 60 |  |  | 1.根据控制需求，布置控制信号线。 |
| 309万向罩排风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 箱式静音风机 |  | 台 | 1 |  |  | 1.实验室专用静音风机，风量不低于2200m3/h。要求声音小，震动小。 |
| 18 | 风机电源线 |  | 米 | 30 |  |  | 风机电源线安装。 |
| 19 | PP排风管道 | DN110 | 米 | 12 |  |  | 1.管道PP材质，一体焊接成型，包含部分管道连接件。 |
| 20 | PP排风管道 | DN160 | 米 | 12 |  |  |  |
| 21 | PP排风管道 | DN250 | 米 | 6 |  |  |  |
| 22 | 玻璃窗开孔 | DN250 | 个 | 1 |  |  | 玻璃窗开风机孔，开完之后进行恢复。 |
| 315药品室排风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 管道风机 |  | 台 | 1 |  |  | 1.实验室管道式排风风机安装。 |
| 24 | 风机电源线 |  | 米 | 10 |  |  | 1.风机电源线安装。 |
| 25 | 玻璃窗开孔 | DN110 | 个 | 1 |  |  | 1.玻璃窗开风机孔，开完之后进行恢复。 |
| 含税总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本报价单的各项是指包含但不限于材料、辅材、人工、搬运、设备租赁（若有）、垃圾清运、保洁、安装、调试、税费及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 集中供气部分明细列表： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格[长*宽*高mm] | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | ▲详细描述/材质参数 |
| 1 | 一级减压阀 （氮气-3组，空气-1组，氩气-1组） | 316L材质，双表低压 | 个 | 5 |  |  | 1.产品名称：316L不锈钢减压阀；含固定面板304#材质，400X500. 2.型号：R21-1/4-4P； 3.材质：316L不锈钢； 4.输入压力：0~25MPa； 5.输出压力：0~2.5MPa； 6.安全测试压力：1.5倍的最大输入压力； 7.适用温度：-40°F~+165°F（-40°C~+74°C）； 8.泄露率：2X10―⁸ atm cc/sec ； |
| 2 | 高压金属软管 | 316L材质，1米/根 | 根 | 5 |  |  | 1.材质：316L不锈钢； 2.两端接口为1/4NPT内螺纹，可耐压20兆帕，方便连接钢瓶阀接头和减压阀。 |
| 3 | 钢瓶接头 | 316L不锈钢材质 | 个 | 5 |  |  | 1.材质：316不锈钢； 2.耐压：20Mpa； 3.一端接钢瓶，另一端1/4英寸焊接管； 4.G5/8焊接管长60mm，W21.8焊接管长70mm； 5.G5/8常用于氮气、空气、氩气、氦气等气体；W21.8-LH（反牙）常用于氢气，W21.8正牙一般用于4L/8L小钢瓶 |
| 4 | 不锈钢卡套球阀 | 316L材质，1000psi | 个 | 5 |  |  | 1.材质：316L不锈钢； 2.耐温：-28℃~180℃； 3.使用压力:1000psi（20MPa）； 4.适用介质：气体介质； 5.特点：螺纹卡套式连接，连接牢靠，耐压能力高；密封性和反复性好，安装检修方便。 |
| 5 | 不锈钢洁净管道 | 316L不锈钢材质，1/4" | 米 | 125 |  |  | 1.材质：316L不锈钢，BA级，内外抛光管道； 2.规格：1/4"英寸； 3.双层内外抛光，耐酸，耐碱，耐高压。 4.宜做室内外气路管道,仪器内部管道。 |
| 6 | 二级减压阀 | 316L材质，单表低压 | 个 | 24 |  |  | 1.产品名称：316L不锈钢减压阀；含减压阀固定面板，304#材质，400X500. 2.型号：R21-1/4-4P； 3.材质：316L不锈钢； 4.输出压力：0~1.6MPa； 6.安全测试压力：1.5倍的最大输入压力； 7.适用温度：-40°F~+165°F（-40°C~+74°C）； 8.泄露率：2X10―⁸ atm cc/sec ； |
| 8 | 终端接头 | 316L不锈钢材质 | 个 | 24 |  |  |  |
| 9 | 卡套直通接头 | 316L不锈钢材质，1/4" | 个 | 32 |  |  |  |
| 10 | 卡套三通接头 | 316L不锈钢材质，1/4" | 个 | 18 |  |  | 1.适用温度：≤450℃； 2.适用介质：气体介质； 3.配管：公制Φ3～Φ10，英制1/8-1/4的普通级精度无缝钢管 4.锥管螺纹：ZG,G,NPT等 |
| 11 | 管夹 | PP塑胶材质，1/4" | 个 | 80 |  |  | PP防腐塑料固定支座。 |
| 12 | 全钢气瓶柜 | 900*450*1900 | 个 | 4 |  |  | 1.全钢结构，标准气瓶柜，高瓶装气瓶存放。 |
| 13 | 气体报警控制器 | QD6000II | 套 | 1 |  |  | 1.一拖二，带备用电源，四总线，RS3085程序，液晶显示，声光报警一体。气体嵌入式控制软件V1.0； |
| 14 | 气体探测器(O2) | QD6360 | 套 | 1 |  |  | 氧气0-30%VOL ， 数码显示 ， DC24V 总线制，气体嵌入式控制软件V1.0 |
| 15 | 报警装置电源线 | 4*1mm | 米 | 60 |  |  | 报警装置电源线安装，含安装配件。 |
| 16 | 排风风机 | DN110 | 台 | 1 |  |  | 实验室管道排风风机。 |
| 17 | 排风管道 |  | 米 | 8 |  |  | 排风管道安装，根据现场连接管道，含管道配件。 |
| 18 | 玻璃护窗更换并开孔 |  | 个 | 1 |  |  | 对气瓶室的护窗玻璃进行更换，更换后开孔改造，安装风机。 |
| 19 | 防爆灯 |  | 套 | 1 |  |  | 气瓶室防爆灯具安装。 |
| 20 | 防爆开关 |  | 套 | 1 |  |  | 对气瓶室原有灯具和电源线进行拆除，修补。 |
| 含税总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本报价单的各项是指包含但不限于材料、辅材、人工、搬运、设备租赁（若有）、垃圾清运、保洁、安装、调试、税费及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |